МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО: Заместителем министра топлива и энергетики России А.Л. Самусевым 14.05.93

СОГЛАСОВАНО: ВРК "Электропрофсоюз" (постановление от 20.05.92 № 13)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы времени на испытания электрооборудования рекомендуются для применения на предприятиях Минэнерго СССР.

2. Для разработки Норм времени использовали:

"Нормы времени на испытания электрооборудования" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1989);

фотохронометражные наблюдения;

технические характеристики оборудования, приборов, приспособлений и инструмента;

анализы организации труда;

технические расчеты.

3. Нормы времени установлены на звено (отдельного исполнителя) и выражены в человеко-часах (чел.-ч).

4. Нормами времени предусмотрены следующие условия производства работ:

испытания и измерения электрооборудования на месте установки в условиях действующих цехов электростанций, ЗРУ электростанций и подстанций, других помещениях с применением переносного испытательного оборудования и приборов;

испытания и измерения электрооборудования на месте установки в условиях ОРУ электростанций и подстанций, пристанционных узлов с применением передвижных испытательных установок (передвижных электротехнических лабораторий);

испытания и измерения переносного электрифицированного инструмента, понижающих трансформаторов, трансформаторного масла и средств защиты с использованием стационарных испытательных установок.

5. Нормами времени, кроме работ, перечисленных в нормативной части, учтено время на подготовительно-заключительные работы, отдых и личные надобности, обслуживание рабочего места, участие руководителя работ (инженера) при работах с применением механизмов и грузоподъемных машин.

6. Подготовительно-заключительные работы включают:

6.1 При выполнении работ с применением переносного и испытательного оборудования и приборов:

получение задания и ознакомление с ним;

ознакомление с результатами предыдущих испытаний и измерений, браковочными нормативами;

подбор технической документации, ознакомление с технологией проведения испытаний и измерений;

подбор необходимого испытательного оборудования, приборов, приспособлений и инструмента;

осмотр и протирку испытательного оборудования, приборов, приспособлений и инструмента на месте производства работ;

сборку схем и проверку правильности сборки схем и надежности рабочих и защитных заземлений;

установка рабочих и защитных заземлений;

опробование схем испытаний и измерений;

занесение результатов испытаний к измерений в рабочий журнал записей;

переходы, связанные с подготовкой, организацией рабочего места, перемещением испытательного оборудования, приборов, приспособлений, инструмента и завершением работы в пределах рабочей зоны - 30 м;

проверку подготовки рабочих мест;

разборку схем испытаний и измерений;

снятие рабочих и защитных заземлений.

6.2. При выполнении работ с применением передвижной испытательной установки (электротехнической лаборатории):

получение задания и ознакомление с ним;

ознакомление с результатами предыдущих испытаний и измерений, браковочными нормативами;

подбор технической документации, ознакомление с технологией проведения испытаний и измерений;

определение, получение и погрузку необходимых дополнительных приборов, приспособлений и инструмента;

осмотр и протирку дополнительных приборов, приспособлений и инструмента перед погрузкой на базе и на месте производства работ, проведение организационно-технических мероприятий по технике безопасности;

сборку схем и проверку правильности сборки схем, надежности рабочих и защитных заземлений;

установка рабочих и защитных заземлений;

опробование схем испытаний и измерений;

занесение результатов испытаний и измерений в рабочий журнал первичных записей;

переходы, связанные с подготовкой, организацией рабочего места, перемещением приборов, приспособлений, инструмента и завершением работы в пределах рабочей зоны: для электроустановок напряжением 750 кВ - 50 м; 500 кВ - 40 м; 220-330 кВ - 20 м; 35-150 кВ - 10 м;

разборку схем испытаний и измерений;

снятие рабочих и защитных заземлений;

разгрузку на базе дополнительных приборов, приспособлений, инструмента, их осмотр, протирку и сдачу на хранение.

6.3. При выполнении работ с использованием стационарных испытательных установок:

получение задания и ознакомление с ним;

ознакомление с результатами предыдущих испытаний и измерений, браковочными нормативами;

подбор технической документации, ознакомление с технологией проведения испытаний и измерений;

подбор необходимых приборов, приспособлений и инструмента;

сборку, проверку и опробование схем испытаний и измерений;

выполнение защитного заземления испытываемого оборудования;

занесение результатов испытаний и измерений в рабочий журнал первичных записей;

переходы, связанные с подготовкой, организацией рабочего места и завершением работы в пределах рабочей зоны - 10 м;

разборку схем испытаний и измерений;

снятие защитного заземления.

В нормах времени принято:

| Место производства работ | Напряжение электроустановки, кВ | пз% | отл% | об% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРУ электростанций и подстанций, пристанционных узлов с применением передвижных испытательных установок (электротехнических лабораторий) | 750 | 18 | 20 | 2,2 |
|  | 500 | 14 | 18 | 2,2 |
|  | 220-330 | 12 | 14 | 2,2 |
|  | 110-150 | 10 | 12 | 2,2 |
|  | 35 и ниже | 8 | 10 | 2,2 |
| Действующие цеха электростанций, ЗРУ электростанций и подстанций, другие помещения с применением переносного испытательного оборудования и приборов | - | 12 | 22 | 2,6 |
| Стационарные испытательные установки | - | 8 | 18 | 1,8 |

7. Работы по обслуживанию рабочего места включают:

уход за соединительными проводниками и чистку наконечников;

протирку испытательного оборудования, приборов в процессе выполнения работ.

8. Нормы времени рассчитаны по формуле:

,

где: Нвр - норма времени на операцию, чел.-ч;

Топ - оперативное время на операцию, чел.-ч;

пз - время на подготовительно-заключительные работы, % оперативного времени;

отл - время на отдых и личные надобности, % оперативного времени;

об - время на обслуживание рабочего места, % оперативное времени.

9. Наименования профессий "Электромонтер по испытаниям и измерениям" (далее для краткости - электромонтер), "Инженер по наладке и испытаниям" (далее для краткости - инженер) и группы квалификации рабочих в настоящих Нормах приведены в соответствии с "Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих". Вып.9 (М.: НИИтруда, 1985), "Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих" (М.: Экономика, 1986).

В звене предусмотрено совмещение профессий водителя автомобиля и электромонтера.

10. Выполнение работ рабочими, группы квалификации которых не соответствуют указанным в "Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих", не может служить основанием для изменений Норм времени.

11. Испытания и измерения выполняются без применения экранирующих костюмов при отсутствии влияния внешних электромагнитных и электростатических полей на измерительное устройство, по снежному покрову толщиной до 0,5 м, в условиях незагрязненной атмосферы.

При выполнении работ в зоне влияния электрического поля применяются средства защиты - экранирующие костюмы.

Нормы времени на выполнение работ при применении экранирующих костюмов определяются с применением поправочного коэффициента 2,0 при температуре окружающей среды до 25 °С.

В случае работы в экранирующих костюмах на электрооборудовании напряжением 330-750 кВ при температуре окружающей среды свыше 25 до 30 °С нормы времени применять с коэффициентом 2,2; свыше 30 °С - 2,5.

При выполнении работ в условиях, отличающихся от приведенных выше, нормы времени определяются с поправочными коэффициентами (табл.1).

Таблица 1

Значения поправочных коэффициентов

| Условия выполнения работы | Значение поправочного коэффициента | Пункты Норм, на которые распространяется коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Но снежному покрову толщиной более 0,5 м | 1,08 | Все пункты для оборудования, установленного на ОРУ электростанций и подстанций |
| При испытаниях и измерениях, выполняемых на нескольких единицах однотипного оборудования в одном присоединении; на каждую последующую единицу оборудования норму времени определять с коэффициентом | 0,90 | Все пункты для электрооборудования электростанций ОРУ, ЗРУ, электростанций и подстанций |
| При влиянии внешних электромагнитных, электростатических полей на измерительное устройство | 2,00 | 6.2-6.4.; 7.2-7.4.; 8.2-8.4.; 9.2-9.4.; 10.1.2.; 12.2.б; 20.2.; 20.3.; 23.2.б-д; 29.5. б, в; 29.10.; 29.11. |
| В городах | 2,00 | 29.10.; 29.11. |
| Испытания и измерения электрооборудования, проводимые вне электроустановок с использованием стационарных испытательных установок | 0,96 | Все пункты для электрооборудования действующих цехов электростанций, ОРУ, ЗРУ электростанций и подстанций |

12. При выполнении работ в зимних условиях на открытом воздухе нормы времени определяются с поправочными коэффициентами применительно к группам работ и температурным зонам местностей и районов СССР, приведенными в "Единых нормах и расценках на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (ЕНиР). Общая часть. - М.: Прейскурантиздат, 1987.

13. При необходимости по условиям производства работ одновременного применения к нормам времени нескольких поправочных коэффициентов окончательная норма времени определяется путем умножения нормы времени на произведение всех применяем коэффициентов.

14. Нормы времени в нормативной части по пунктам 7 и 8 для силового трехфазного трехобмоточного трансформатора и силового трехфазного автотрансформатора рассчитаны на один трансформатор (Три фазы).

15. В нормативной части приняты следующие условные обозначения:

П - приемо-сдаточные испытания электрооборудования;

К - испытания при капитальном ремонте электрооборудования;

Т - испытания при текущем ремонте электрооборудования;

М - межремонтные испытания электрооборудования;

К - время, установленное на полный объем работ на испытания электрооборудования при капитальном ремонте;

П - время, установленное на полный объем работ при приемо-сдаточных испытаниях электрооборудования;

Т - время, установленное на полный объем работ на испытания электрооборудования при текущем ремонте;

М - время, установленное на полный объем работ при межремонтном испытании электрооборудования.

16. Нормами не учтено время на:

подготовку передвижной испытательной установки (электротехнической лаборатории) в соответствии с требованиями инструкции по ее эксплуатации;

проезд персонала от базы к месту работ и обратно;

погрузочно-разгрузочные работы при применении переносного испытательного оборудования и приборов, а также на их доставку к месту производства работ и обратно;

отключение и подключение переносного испытательного оборудования к внешнему стационарному или автономному источнику питания;

перемещение испытательного оборудования, приборов, приспособлений и инструмента за пределами рабочей зоны;

прожиг кабеля;

выполнение расчетов, анализ результатов испытаний и измерений, оформление протоколов испытаний, заполнение журнала дефектов, вычерчивание круговых диаграмм, схем и эскизов;

изготовление приспособлений постоянного и разового пользования, ремонт испытательного оборудования, приборов, приспособлений и инструмента звеном (исполнителем);

потери рабочего времени, вызванные недостатками в организации труда;

работу машинистов, управляющих специальным транспортом;

перерывы в технологическом процессе;

прогрев электрооборудования для измерения характеристик изоляции;

работу лиц из числа ремонтного (дежурного) персонала, привлекаемых для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием, ведущего наблюдения (охрана).

Затраты времени на проезд персонала рассчитываются по табл.2.

Таблица 2

Затраты времени (в часах) на проезд персонала от базы к месту работы и обратно

| Проезд по линии, км | Летом |  |  | Зимой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шоссейная дорога (скорость 45 км/ч) | Грунтовая дорога (скорость 30 км/ч) | По трассе (скорость 15 км/ч) | Шоссейная дорога (скорость 40 км/ч) | Грунтовая дорога (скорость 25 км/ч) | По трассе (скорость 10 км/ч) |
| 5 | 0,11 | 0,16 | 0,33 | 0,12 | 0,20 | 0,50 |
| 10 | 0,22 | 0,33 | 0,66 | 0,25 | 0,40 | 1,00 |
| 15 | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 0,37 | 0,60 | 1,50 |
| 20 | 0,45 | 0,66 | 1,34 | 0,50 | 0,80 | 2,00 |
| 25 | 0,55 | 0,83 | 1,66 | 0,62 | 1,00 | 2,50 |
| 30 | 0,67 | 1,00 | 2,00 | 0,75 | 1,20 | 3,00 |
| 35 | 0,78 | 1,16 | 2,33 | 0,88 | 1,40 | 3,50 |
| 40 | 0,89 | 1,33 | 2,66 | 1,00 | 1,60 | 4,00 |
| 45 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,12 | 1,80 | 4,50 |
| 50 | 1,11 | 1,66 | 3,33 | 1,25 | 2,00 | 5,00 |
| 60 | 1,34 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 2,40 | 6,00 |
| 70 | 1,55 | 2,30 | 4,75 | 1,75 | 2,80 | 7,00 |
| 80 | 1,78 | 2,64 | 5,35 | 2,00 | 3,20 | 8,00 |
| 90 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 2,24 | 3,60 | 9,00 |
| 100 | 2,21 | 3,31 | 6,55 | 2,50 | 4,00 | 10,00 |

17. В содержании работ перечислены основные операции, выполняемые в пределах рабочей зоны. Второстепенные операции не упоминаются, но выполнение их обязательно.

18. До введения настоящих норм времени необходимо привести организационно-технические условия производства работ на участках и рабочих местах в соответствие с этими Нормами и осуществить производственный инструктаж.

19. При внедрении на предприятиях более прогрессивной, чем это предусмотрено настоящими нормами, организации производства, труда, технологии работ, оборудования и т.п., обеспечивающих более высокий уровень производительности труда рабочих, следует разрабатывать и вводить в действие в установленном порядке местные технически обоснованные нормы времени.

20. С введением настоящих норм времени ранее действовавшие "Нормы времени на испытания электрооборудования" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1989) отменяются.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОМЕНДУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование оборудования |  | Тип. Краткая техническая характеристика. ГОСТ, ТУ |  | При каких работах применяется (номера пунктов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Передвижная испытательная установка (электротехническая лаборатория) |  | ЭТЛ-35-01, ЭТЛ-35-02, ЭТЛ-35-02М. На шасси автомобилей ГАЗ-52, ГАЗ-52-01, ГАЗ-63, ГАЗ-66. Предназначена для испытания изоляции электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно |  | 6-13; 15; 20; 21; 23; 25; 28 |
| Передвижная испытательная установка (электротехническая лаборатория) |  | ПКЛ-10-01. На шасси автомобиля УАЗ-452. Предназначена для испытания кабельных линий и электрооборудования напряжением 6-10 кВ |  | 6а; 9а; 10а;11а; 12а; 13а; 14; 15а; 16; 20г, д; 21а; 23а; 24; 25а; 28; 29. 1б, в - 29. 7б, в |
|  |  | ПКЛ-С-01, ПКЛ-С-02. На шасси автомобиля ГАЗ-66. Предназначена для прожигания кабелей и определения мест повреждения в кабельных линиях |  | 29.10а; 29.10б; 29.10в |
|  |  | ПКЛ-35-01. На шасси автомобиля ГАЗ-66. Предназначена для испытания кабельных линий напряжением 20-35 кВ |  | 29.3б; 29.Зв; 29.9б; 29.9в |
|  |  | У-8-70. На шасси автомобиля ГАЗ-51 или ГАЗ-66. Предназначена для испытания изоляции электрооборудования и определения мест повреждения кабельных линий |  | 29.10а; 29.10б; 29.10в |
|  |  | УВЛ-02. На шасси автомобиля ГАЗ-51. Предназначена для испытания кабельных линий и электрооборудования напряжением до 35 кВ |  | 6-13; 15; 20; 21; 23а; 25; 28 |
| Комплектная установка |  | АИИ-70, АИИ-70М. Напряжение сети 127/220 В, частота 50 Гц. Номинальное выпрямленное напряжение 50 кВ. Максимальное выпрямленное напряжение 70кВ. Полная мощность установки 2 кВ·А. Масса - 175 кг. Предназначена для испытания изоляции повышенным напряжением |  | 1.1.2; 1.1.3; 1.1.13; 1.2.2.; 2.1.2.; 2.1.3; 2.2.2.; 3.5-3.8; 4.1.3.; 4.2.2.; 4.3.1.; 5.1.3.; 5.1.4.; 5.2.2.; 5.2.4.; 5.5.; 5.6.1.; 10.1.5.; 10.2.; 11.1.3; 11.2.; 12.3; 13,2.; 14.2; 15.1.; 16.2.; 17.2.; 18.2; 20.5.; 22.1.; 23.4.; 24.2.; 25.3.; 31.2; 32.1.2; 32.2.2.; 32.5.2; 33.1.2.; 33.2.2; 33.5.2.; 33.6.1.; 34.2.1.-34.2.5.; 35.1.2.; 35.1.6.; 35.2.2., 36.2.; 38.1.-38.12. |
| Секундомер |  | ПВ-53л |  | 1.1.2.; 1.1.3; 1.1.13; 1.2.2.; 2.1.2.; 2.1.3.; 2.2.2.; 3.5.-3.8.; 4.1.3.; 4.2.2.; 4.3.1.; 5.1.3.; 5.1.4.; 5.2.2.; 5.2.4.; 5.5.; 5.6.1.; 10.1.5.; 10. 2.; 11.1.3.; 11.2.; 12.3.; 13.2.; 14.2.; 15.1.; 16.2.; 17.2.; 18.2.; 20.5.; 22.1.; 23.4.; 24.1.; 25.3.; 31.2.; 32.1.2.; 32.2.2.; 32.5.2.; 33.1.2.; 33.2.2.; 33.3.2.; 33.4.2.; 33.5.2.; 33.6.1.; 34.2.1-34.2.5; 35,1.2.; 35.1.6.; 35.2.2.; 36.2.; 38.1-38.12. |
| Регулятор напряжения |  | PHO-250/10 Входное напряжение U1 = 127/220 B Пределы регулирования U2 = 0250 В Полная мощность S = 10 кВ·A |  | 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.13.; 1.2.2.; 2.1.2.; 2.1.3.; 2.2.2.; 3.5.-3.8.; 4.1.3.; 4.2.2.; 4.3.1.; 5.1.3.; 5.1.4.; 5.2.2.; 5.2.4.; 5.5.; 5.6.1.; 10.1.5.; 1.2.; 11.1.3.; 11.2.; 12.3.; 13.2.; 14.2.; 15.1.; 16.2.; 17.2.; 18.2.; 20.5.; 22.1.; 23.4.; 24.1.; 25.3.; 31.2.; 32.1.2.; 32.2.2.; 32.5.2.; 33.1.2.; 33.2.2.; 33.3.2.; 33.4.2.; 33.5.2.; 33.6.1.; 34.2.1.; 34.2.5; 35.1.2.; 35.1.6.; 35.2.2.; 36.2.; 38.1.-38.12. |
|  |  | АОСН-20-220 Входное напряжение U1 = 127/220 В Пределы регулирования U2 = 5240 B Полная мощность S = 5 кВ·А Масса - 40 кг |  |  |
|  |  | АОМН - 40-220 Входное напряжение U1 = 127/220 В Пределы регулирования U2 = 5240 В Полная мощность S = 10 кВ·А Масса - 70 кг ТУ 16-517.847-74 |  |  |
|  |  | РОТМ-80/0,5 Входное напряжение U1 = 0,22 или 0,38 кВ Пределы регулирования U2 = 0220 или 0380 В Полная мощность S = 80 кВ·А Масса - 4860 кг |  |  |
|  |  | РОТМ-100/0,5. Входное напряжение U1 = 0,22 или 0,38 кВ. Пределы регулирования U2 = 0220 или 0380 В Полная мощность S = 100 кВ·А Масса - 4860 кг. |  |  |
|  |  | РОТМ-160/0,5. Входное напряжение (U1 = 0,22 или 0,38 кВ) Пределы регулирования (U2 = 0220 или 0380 B). Полная мощность S = 160 кВ·А Масса - 1860кг. |  |  |
| Киловольтметр |  | С 96. Пределы измерения 7,5-15-30 кВ; Класс точности - 1,5; Масса - 11 кг ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.130-79 |  | 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.1.3.; 2.2.2.; 1.2.2.; 2.1.2.; 2.1.3.; 3. 5-3.8; 4.1.3.; 4.2.2.; 4.3.1.; 5.1.3.; 5.1.4.; 5.2.2.; 5.2.4.; 5.5.; 5.6.1.; 10.1.5.; 10.2.; 11.1.3.; 11.2.; 12.3.; 13.2.; 14.2.; 15.1.; |
|  |  | С 100. Пределы измерения 25-50-75 кВ; Класс точности - 1,5. Масса - 27 кг. ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.902-73 |  | 16.2.; 17.2.; 18.2.; 20.5.; 22.1.; 23.4.;24.1.; 25.3.; 31.2.; 32.1.2.; 32.2.2.; 32.5.2.; 33.1.2.; 33.2.2.; 33.3.2.; 33.4.2.; 33.5.2.; 33.6.1.; 34.2.1-34.2.5.; 35.1.2.; 35.1.6.; 35.2.2.; 36.2.; 38.1-38.12; |
|  |  | C-110. Пределы измерения 25-50-75-100 кВ; Класс точности - 1,0. Масса - 28 кг. |  |  |
|  |  | C-101. Пределы измерения 100-200-300 кВ. Класс точности - 1,5. Масса - 90 кг. |  |  |
| Трансформатор тока лабораторный |  | И-54, И-54М. Номинальный первичный ток 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 А. Класс точности - 0,2. Масса - 4,0 кг. ГОСТ 5.1885-73 |  | 1.1.5.; 1.6.; 2.1.5.; 2.3.1.; 2.4.; 6.9.; 6.10.; 7. 9.; 7.10.; 8.9.; 8.10.; 9.7.; 9.8. |
|  |  | УТТ-5, УТТ-5М. Номинальный первичный ток 15; 50; 100; 150; 200; 300; 600 А. Класс точности - 0,2 Масса - 1,5 кг. ГОСТ 5.1974-73, ТУ 25-04.796-75 |  |  |
| Фазоуказатель |  | И-517 |  | 6.1.2.; 7.12.; 8.12.; 35. |
| Конденсатор образцовый |  | C-50 |  | 1.1.10.; 6.2.; 7.2.; 8.2.; 9.2.; 10.1.3.; 12.2.; 20.5.; 23.3.; 37.4. |
| Прибор для испытания обмоток электрических машин |  | ВКЗ-2 |  | 1.1.5.; 1.2.5.; 1.2.6.; 2.1.13.; 2.2.5.; 2.2.6.; 3.14.; 3.15.; 41.5.; 4.1.6.; 5.1.6.; 5.1.7.; 5.2.5.; 5.2.6.; 6.11.; 7.11.; 8.11.; 9.9 |
| Комплект для поиска повреждения кабельной линии |  | ГКИ-4, ИП-7 и ИПК-4 КАИ-80, КАИ-90 |  | 29.10.; 29.11. |
| Прибор для контроля влажности изоляции |  | ПКВ-7, ПКВ-8, ПКВ-10. Пределы измерений емкости: 0,2-100, 0,2-100 |  | 6.3.; 6.4.; 7.3.; 7.4.; 8.3.; 8.4.; 9.3.; 9.4.; 20.3.; 29.6. |
| Мост переменного тока |  | P5026, P5026M. Uраб = до 10 кB Предназначен для измерения емкости и диэлектрических потерь изоляции. ТУ 25-04.2424-74 |  | 1.1.10.; 1.2.4.; 2.2.3.; 6.2.-6.4.; 6.10.; 7.2.; 7.3.; 7.9.; 7.10.; 8.2.; 8.4.; 9.2.; 9.8.; 8.10.; 9.4.; 10.1.3.; 12.2.; 20.3.; 20.4.; 23.3.; 29.6.; 35.1.4.; 35.2.3.; 37.4. |
| Мост переменного тока малогабаритный |  | МД-16. Диапазон измерений Cx · 0,3 · 10 - 40,4 мкф Предназначен для измерения емкости и диэлектрических потерь изоляции |  | 1.1.10.; 1.2.4.; 2:2.3.; 6.2-6.4.; 7.2.; 7.3.; 7.9.; 8.2.-8.4.; 9.2.-9.4.; 10.1.3.; 12. 2.; 20.3.; 20.4.; 23.3.; 29.6.; 35.1.4.; 35.2.3.; 37.4. |
| Измеритель сопротивления заземления |  | М 416, М 416/1 и Ф4103 Диапазоны измерений 0,1-10; 0,5-50; 2-200; 10-1000 Ом. Питание от трех элементов "373". Uпит = 4,5 B. Масса - 3,5 кг. ГОСТ 51473-72, ТУ 25-04.3653-78 |  | 28. |
| Измеритель сопротивления заземления |  | Ф 416. Диапазоны измерений 0-5, 0-10, 0-100, 0-1000 Ом. Питание от встроенного генератора с ручным приводом. Масса - 6 кг. ГОСТ 15150-69, ТУ 25-04.2491-75 |  | 28. |
|  |  | Комплект принадлежностей типа - 114126M предназначен для измерений сопротивления заземляющих устройств в комплекте с измерителем сопротивления заземления Ф 4103. Габариты 810х150х150 мм. Масса не более 7,5 кг. |  |  |
| Прибор для контроля сопротивления петли фаза нуль |  | М 417, Ф 4106. Диапазоны показаний - 02 Ом, измерений - 0,11,6 Ом. Масса - 10 кг. ТУ 25-04.627-78 |  | 28.2. |
| Омметр |  | М 372 Диапазоны показаний - 050 Ом, измерений сопротивления - 0,12=Ом, измерений напряжения - 6380 В. Класс точности - 1,5. Масса - 1,3 кг. Предназначен для измерения сопротивления заземляющих проводников. ГОСТ 23706-79, ТУ 25-04.1106-75 |  | 28.1. |
| Мегаомметр | Ф 4100. Диапазоны измерений: 0-50, 3-50, 30-500, 300-5000, 3000-5000 МОм. Масса - 9 кг. Питание от электрической сети 220 В или от внешнего источника постоянного тока 12 В. ГОСТ 8038-60, ТУ 25-04.2327-78. |  | 1.1.1.; 1.1.6.-1.1.10.; 1.2.1.; 2.1.1.; 2.1.6.; 2.1.9.; 2.2.1.; 3.2.-3.4; 4.1.2.; 4.2.1.; 5.1.2.; 5.2.1; 5.3.; 5.4.; 6.1.2.; 6.1.3.; 7.1.2.; 7.1.3.; 8.1.2.; 8.1.3.; 9.1.2.; 9.1.3.; 10.1.2.; 11.1.2.; 12.1.2.; 13.1.2.; 16.1.2; 17.1.; 18.1.; 19.1.-19.3.; 20.2.; 23.2.; 25.2.; 26.1.; 27.1.; 29.2.; 29.7.; |  |
|  | Ф 4101. ТУ 25-04.2467-75. М 4100/1, М 4100/2, М 4100/3, М 4100/4, M 4100/5. Питание от встроенного генератора с ручным приводом. ГОСТ 8038-60, ТУ 25-04.2131-78 |  | 30.1.1.; 31.1.1.; 31.1.2.; 32.1.1.; 32.2.1.; 32.3.1.; 32.4.1.; 32.5.1.; 33.1.1.; 33.2.1.; 33.3.1.; 33.4.1.; 33.5.1.; 34.1.1.-34.1.3.; 34.1.5.; 35.1.1.; 35.1.5.; 35.2.1.; 38.4a; 38.6a-38.8.; 38.13.; 30.1.2. |  |
|  | М 4100/1, М 4100/2, М 4100/3, М 4100/4, М 4100/5. Питание от электрической сети напряжением 127 или 220 В. Масса - 3,5 кг. ГОСТ 23706-79, ТУ 25-04.2130-78. |  |  |  |
| Термометр технический | ТЛ-2. Предел измерений 0150 °С. ГОСТ 215-73 |  | 1.1.1.; 1.1.6.-1.1.10; 1.2.1.; 2.1.1.; 2.1.6. -2.1.9.; 2.2.1.; 3.2.; 3.4.; 4.1.2.; 4.2.1.; 5.1.2.; 5.2.1.; 5.3.; 5.4.; 6.1.2.; 6.1.3.; 7.1.2.; 7.1.3.; 8.1.2.; 8.1.3.; 9.1.2.; 9.1.3.; 10.1.2.; 11.1.2.; 12.1.2.; 13.1.2.; 16.1.2.; 17.1.; 18.1.; 19.1.-19.3; 20.2.; 23.2.; 25.2.; 26.1.; 27.1.; 29.2.; 29.7.; 30.1.1.; 30.1.2.; 31.1.1.; 31.1.2.; 32.1.1.; 32.2.1.; 32.3.1.; 32.4.1.; 32.5.1.; 33.1.1.; 33.2.1.; 33.3.1.; 33.4.1.; 33.5.1.; 34.1.1.-34.1.3.; 34.1.5.; 35.1.1.; 35.1.5.; 35.2.1.; 38.4a.; 38.6a-38.8.; 38.13. |  |
| Переносный измерительный комплект | К 505. Пределы измерений: тока 0,510 А без трансформаторов тока, 15600 А с трансформаторами тока УТТ-5м; напряжения 30600 В; мощности 0,015360 кВт. Класс точности - 0,5. Масса - 15 кг (вместе с трансформаторами тока УТТ-5м). Предназначен для измерений тока, напряжения и мощности в однофазных и трехфазных трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз. ГОСТ 8476-78, ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.2251-73. |  | 1.1.5.; 1.6.; 2.1.5.; 2.3.1.; 2.4.; 6.9.; 7.9.; 8.9.; 9.7. |  |
| Штанга универсальная измерительная | ШИ-35/110 VI, ШИ-220 VI, ШИУ-500, ТУ 16-538.233-74. |  | 25.4. |  |
| Прибор для контроля лобовых частей электрических машин | КВТ-2 |  | 1.1.12.; 2.1.10. |  |
| Микроометр | М 246, Ф 4104. Предел измерений 100-1000 мОМ. Основная погрешность +3,5%. СТУ 30-3984-65 |  | 16.3.; 36.1. |  |
|  | Ф 415. Предела измерений: 100 мкОм; 1-10-100 мОМ; 1-10 Ом. Класс точности 2,5 и 4,0. Масса - 12 кг. ТУ 25-04.2160-77 |  |  |  |
| Мост постоянного тока | Р 333, Р 334 Диапазоны измерений: 199990, 10-10,9999, 5х10-30,0999, 105999900 Ом. Класс точности 0,5; 1,0 и 5,0. Масса - 5,5 кг. Предназначен для определения места повреждения кабельной линии посредством петли Варлея, Муррея. ТУП ОПП 533-378-58, ТУ 25-04.118-77E |  | 1.1.4.; 1.1.14.; 1.2.3.; 2.1.4.; 3.9.; 3.11.; 4.1.4.; 4.3.2.; 5.1.5.; 5.2.3.; 5.6.2.; 6.6.; 7.6.; 8.6.; 9.6.; 10.1.4.; 11.3.; 12.4.; 29.10.; 29.11.; 33.2.3.; 34.3.; 35.1.3.; 35.2.4.; 36.3.; 2.2.4.; 2.1.11. |  |
|  | Р 334. СТУ 45-2567-65 |  |  |  |
|  | ММВ. Диапазоны измерений 0,055, 0,550, 5500, 55000, 50050000 Ом. Масса - 1,1 кг (без источника питания). Питание от батареи КБВ-Х-0,70 (ГОСТ 2588-79) Uпит = 4,1 В. ТУП ОПП 5334-59-55, ТУ 25-04.825-73. |  |  |  |
|  | МД-6. Диапазон измерений 10-511,0 Ом. |  |  |  |
| Осциллограф | К 12-22 Uном = (27±2,7) B I =4,5 А, 10 А. Предназначен для осциллографирования процесса переключения контактов переключающего устройства силовых трансформаторов |  | 36.4.; 36.5.; 6.10.; 7.10.; 8.10.; 9.8. |  |
| Амперметр | Э-525Э-530. ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.3716-79 |  | 1.6.; 2.3.1.; 2.4.; 6.9.; 7.9.; 8.9.; 9.7.; 11. 4. |  |
|  | Э-59. Предел измерений 0,25-10,0 А. Класс точности - 0,5. ГОСТ 8711-60 |  |  |  |
| Вольтамперметр | М 1104. ГОСТ 5259-69. |  | 1.1.4.; 1.2.2.; 2.1.4.; 2.2.4.; 3.8.-3.12.; 4.1.3.; 4.3.2.; 4.4.; 5.1.4.; 5.2.3; 5.6.2.; 6.6.; 7.6.; 8.6.; 9.6. |  |
|  | М 2015. Пределы измерений: 0,75-1,50-3,00-7,50-15,00-30,00-75,00 мA; 0,15-0,30-0,75-1,50-3,00-7,50-15,00-30,00 A. Класс точности - 0,2. Масса - 2,4 кг. ГОСТ 25-04.3109-79, ТУ 25-04.3109-79, ГОСТ 8711-78. |  |  |  |
|  | М-2038. Пределы измерений: от 0,75 мА до 30 А и от 15 мВ до 600 В. Класс точности - 0,5. ГОСТ 22261-76, ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.3109-78 |  |  |  |
| Вольтметр | Э-531-Э-533, ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.3716-79 |  | 1.6.; 2.3.1.; 2.4.; 6.9.; 7.9.; 8.9.; 9.7.; 11.4.; 6.7.; 7.7.; 8.7. |  |
|  | Э-59. Предел измерений: от 1,5 до 600 В. Класс точности - 0,5. ГОСТ 8711-60 |  |  |  |
|  | Э-515. Предел измерений: от 1,5 до 600 В. Класс точности - 0,5. ГОСТ 8711-60, ТУ 25-04.1370-73 |  |  |  |
| Вольтметр | М 2004. Пределы измерений 1,5-3,0-7,5-30,0-75,0-150,0-300,0 В. Класс точности - 0,2. Масса - 2,6 кг. ГОСТ 22261-76. ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.3109-79 |  | 1.1.4.; 1.2.3.; 2.1.4.; 2.2.4.; 3.9.; 3.13.; 4.1.4.; 4.3.2.; 4.4.; 5.1.4.; 5.2.3.; 5.6.2.; 6.6.; 7.6.; 8.6.; 9.6. |  |
|  | М 1106. ГОСТ 5259-60, ТУП ОПП 533-576-60 |  |  |  |
| Ваттметр | Д 5004/1-4 Пределы измерений: тока - 5-10 A, 2,5-5 А, 1-2 А, 0,5-1 А; напряжения - 30-75-100-150-300-450-600 В. Масса - 1,5 кг. ГОСТ 8476-78, ТУ 25-04.1309-79. |  | 6.9.; 7.9.; 8.9.; 9.7. |  |
| Прибор комбинированный | Ц 4312, Ц 4315. ГОСТ 10374-74, ТУ 25-04.3300-77 |  | 31.3.; 34.4.; 34.5. |  |
| Счетчик дозиметр | "Кура" |  | 32.5 |  |
| Комплектная установка для испытания изоляции средств защиты повышенным напряжением | ИВК. Масса - 200 кг |  | 38.12; 38.13. |  |
| Комплект монтерского инструмента | МИ-64 ПИМ-4905. ТУ 70.0001.495-79 |  | Для всех пунктов -"- |  |

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Испытания электрооборудования производятся инженерами по наладке и испытаниям и электромонтерами по испытаниям и измерениям с соблюдением требований "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок" (’М.: Энергоатомиздат, 1988), "Норм и правил по охране труда при работах на подстанциях и воздушных линиях электропередачи напряжением 400, 500 и 750 кВ переменного тока промышленной частоты" (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1972), производственных инструкций и "Типовой инструкции по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на предприятиях Минэнерго СССР. ТИ 34-00-063-87 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1987).

Задачи руководителей, специалистов, служащих и электромонтеров по испытаниям и измерениям изложены в "Типовом положении о службах (группах) изоляции, защити от перенапряжений и испытаний электрооборудования ПЭО (РЭУ), предприятий электрических сетей и электростанций". (М.: CПО Союзтехэнерго, 1978).

Основные задачи персонала:

испытания оборудования в полном объеме в соответствии с "Нормами испытаний электрооборудования" (М.: Атомиздат,1978);

приемо-сдаточные испытания электрооборудования;

определение мест повреждений в силовых кабельных линиях;

измерения заземляющих устройств подстанций;

испытания средств защиты;

анализ результатов испытаний;

устранение неисправностей и мелкий ремонт испытательного оборудования и приборов.

Объем и сложность работ для каждого отдельного работника устанавливаются в соответствии с его группой квалификации и местными положениями.

Последовательность выполнения работ, совокупность действий, приемы и методы труда руководителей, специалистов, служащих и электромонтеров по испытаниям и измерениям определяются требованиями производственных инструкций и правил техники безопасности в зависимости от типа испытуемого оборудования, видов и номенклатуры испытательных устройств и вида работ.

Форма организации труда руководителей, специалистов, служащих и электромонтеров по испытаниям и измерениям - звено. В состав звена может входить водитель, обслуживающий закрепленную за звеном передвижную испытательную установку (ЭТЛ).

Состав звена определяется руководителем службы изоляции и защиты от перенапряжений с учетом нормативной части Норм.

Зоной обслуживания являются ОРУ, ЗРУ, действующие цеха электростанций и подстанции и линии электропередачи энергопредприятий, а в пределах ОРУ, ЗРУ действующих цехов - основное и вспомогательное оборудование. Звено приступает к работе на подготовленное в соответствии с требованиями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок" рабочее место. Допуск звена к испытаниям осуществляет лицо оперативного или оперативно-ремонтного персонала. При выполнении испытаний и измерений в зоне влияния электрического поля работы выполняются звеном в соответствии с требованиями главы 6 "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок".

Рабочими местами для руководителей, специалистов, служащих и электромонтеров по испытаниям и измерениям являются:

на производственной базе - стационарная испытательная установка;

на объекте - площадка испытуемого оборудования.

Зона работы передвижной испытательной установки (ЭТЛ) определяется местными положениями, исходя из оптимального использования рабочего времени звена и оборудования лаборатории.

На рабочих местах руководителей, специалистов, служащих и электромонтеров по испытаниям и измерениям должны быть обеспечены:

удобное расположение приборов, испытательного оборудования, инструмента и приспособлений для производства работ;

безопасность труда.

Звено, выезжающее для проведения испытания, должно быть оснащено приборами, испытательным оборудованием, инструментом, приспособлениями, материалами, инструкциями.

При пользовании передвижной испытательной установкой (ЭТЛ) следует:

заземлить корпус отдельным проводом сечением не менее 10 мм2;

принять меры для предотвращения приближения к ЭТЛ посторонних лиц во время испытаний;

запретить вход в установку и выход из нее после подъема напряжения, а также прикосновения к корпусу людей, стоящих на земле;

испытывать или прожигать кабели со стороны пунктов, имеющих заземляющий контур.

Для получения выпрямленного тока повышенного напряжения используются в основном схемы с твердыми полупроводниками.

Планировка рабочих мест руководителя, специалиста, служащего и электромонтеров по испытаниям и измерениям в стационарной испытательной установке должна удовлетворять следующим основным требованиям:

охраны труда и техники безопасности;

размещение приборов, инструмента, приспособлений в зоне досягаемости.

При планировке рабочего места - стационарной и испытательной установки - необходимо предусмотреть естественное освещение рабочего места с левой стороны и свободный доступ к испытательным установкам для их осмотра и ремонта.

Приборы, приспособления и инструмент размещаются в шкафах и на стендах в стационарной испытательной установке и в передвижной установке (ЭТЛ).

В помещении стационарной испытательной установки устанавливается телефонный аппарат местной связи. Для связи с руководителем службы и другим персоналом при нахождении в пути передвижной испытательной установки (ЭТЛ) должна быть установлена радиостанция.

Руководители, специалисты, служащие и электромонтеры по испытаниям и измерениям должны иметь всю необходимую для работы техническую документацию. В процессе испытаний результаты и условия измерений должны заноситься в рабочий журнал.

По месту нахождения вся документация делится на две группы:

постоянно находящаяся в папке руководителя, специалиста и служащего (электромонтера);

перевозимая - в шкафу передвижной испытательной установки или хранящаяся в шкафу стационарной испытательной установки.

Обеспечение приборами, приспособлениями, материалами, инструкциями осуществляется ответственным лицом службы в соответствии с заявкой звена.

На рабочих местах руководителя, специалиста, служащего и электромонтеров по испытаниям и измерениям в производственных помещениях должны быть созданы физиологические, гигиенические и эстетические условия труда: температура воздуха для теплого времени года 18-28 °С, для холодного времени 14-16 °С, относительная влажность воздуха не более 60%, искусственное освещение: общее - 200 лк, местное - 300 лк, уровень шума (средний) не более 65 дБ, значение вибрации - до 0,05 мм.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

1. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при мощности, мВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 вкл. | св. 50 |
| Электромонтер | III | 1 | 2 |
| -"- | V | 1 | - |
| -"- | VI | - | 1 |
| Инженер | - | 1 | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один турбогенератор мощностью, мВт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 вкл. | св. 50 до 150 вкл. |  |  | св. 150 до 300 вкл. |  | св. 300 до 800 вкл. |  |
| 1.1. Работы проводимые на статоре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П, К, Т, М | 1.1.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,6 |  | 2,4 |  |  | 2,7 |  | 3,0 |
| П, К, М | 1.1.2. Испытание изоляции обмотки повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | 11,3 |  | 16,0 |  |  | 17,1 |  | - |
| П, К, М | 1.1.3. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 7,2 |  | 11,0 |  |  | 12,8 |  | 15,4 |
| П, К | 1.1.4. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 2,2 |  | 3,3 |  |  | 4,0 |  | 5,7 |
| К | 1.1.5. Испытание стали | 9,5 |  | 13,5 |  |  | 14,6 |  | 14,9 |
| П, К | 1.1.6. Измерение сопротивления изоляции изолированный стяжных болтов стали статора (доступных для измерения) | 2,3 |  | 3,5 |  |  | 4,1 |  | 5,8 |
| П, К | 1.1.7. Измерение сопротивления изоляции подшипников | 0,6 |  | 1,2 |  |  | 1,6 |  | 2,4 |
| П, К | 1.1.8. Измерение сопротивления изоляции уплотнений вала, диффузоров, щитов вентиляторов и других узлов статора генератора | 1,0 |  | 1,6 |  |  | 1,8 |  | 2,6 |
| П, К | 1.1.9. Измерение сопротивления изоляции термоиндикаторов с соединительными проводами , включая соединительные провода, уложенные внутри генератора | 2,6 |  | 3,9 |  |  | 4,7 |  | 5,0 |
| П, К | 1.1.10. Измерение сопротивления изоляции концевого вывода | - |  | - |  |  | 2,1 |  | 3,0 |
| П | 1.1.11. Измерение остаточного напряжения на обмотке при отключенном АГП в цепи ротора | 1,2 |  | 2,0 |  |  | 2,3 |  | 3,3 |
| П, К | 1.1.12. Проверка паек лобовых частей обмотки | 19,0 |  | 26,4 |  |  | 27,2 |  | 30,2 |
| П, К | 1.1.13. Испытание концевого вывода обмотки статора турбогенераторов серии ТТВ повышенным напряжением частоты 50 Гц | - |  | - |  |  | 0,8 |  | 1,0 |
| П, К | 1.1.14. Измерение сопротивления постоянному току резистора цепи гашения поля | 0,3 |  | 0,6 |  |  | 0,8 |  | 1,0 |
| П, К | 1.1.15. Проверка обмотки на отсутствие межвитковых замыканий | 3,8 |  | 5,5 |  |  | 5,8 |  | 6,3 |
| П, К | 1.1.16. Отыскание места межвиткового замыкания | 5,1 |  | 7,2 |  |  | 7,7 |  | 8,3 |
| 1.2. Работы, проводимые на роторе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П, К, Т, М | 1.2.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,5 |  | 2,2 |  |  | 2,4 |  | 3,2 |
| П, К | 1.2.2. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 5,9 |  | 8,2 |  |  | 9,4 |  | 10,4 |
| П, К | 1.2.3. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 1,8 |  | 2,8 |  |  | 3,2 |  | 3,5 |
| П, К | 1.2.4. Измерение сопротивления обмотки переменному току на ступенях частоты вращения 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 об/мин | 6,4 |  | 8,0 |  |  | 9,4 |  | 10,2 |
| П, К | 1.2.5. Проверка обмотки на отсутствие межвитковых замыканий | 1,3 |  | 2,0 |  |  | 2,3 |  | 2,5 |
| П, К | 1.2.6. Отыскание места межвиткового замыкания | 2,1 |  | 3,0 |  |  | 3,2 |  | 3,5 |
| 1.3. Определение характеристик турбогенератора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П, К | 1.3.1. Снятие характеристики трехфазного короткого замыкания | 3,0 |  |  | 4,2 |  | 4,4 |  | 4,6 |
| П, К | 1.3.2. Снятие характеристики холостого хода (включая испытания межвитковой изоляции) | 3,0 |  |  | 4,2 |  | 4,4 |  | 4,6 |
| П, К | 1.3.3. Определение индуктивного сопротивления и постоянной времени | 2,1 |  |  | 3,0 |  | 3,3 |  | 3,8 |
| М | 1.4. Испытание турбогенератора в асинхронном режиме | 3,2 |  |  | 4,9 |  | 5,7 |  | 8,1 |
| П, М | 1.5. Испытание турбогенератора на нагрев | 90 |  |  | 126 |  | 130 |  | 180 |
| П |  | 175,3 |  |  | 249,2 |  | 267,5 |  | 319,3 |
| К |  | 93,6 |  |  | 134,7 |  | 149,8 |  | 150,9 |
| Т |  | 3,1 |  |  | 4,6 |  | 5,1 |  | 6,2 |
| М |  | 114,8 |  |  | 162,5 |  | 170,7 |  | 209,7 |
|  |  | а |  |  | б |  | в |  | г |

2. СИНХРОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при мощности, Мвар |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 вкл. | св. 50 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 |
| -"- | V | 1 | - |
| -"- | VI | - | 1 |
| Инженер | - | 1 | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один компенсатор мощностью, Мвар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 вкл. |  | св. 50 до 160 вкл. |
| 2.1. Работы, проводимые на статоре: |  |  |  |  |
| П, К, Т, М | 2.1.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 2,1 |  | 2,2 |
| П, К, М | 2.1.2. Испытание изоляции обмотки повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | 9,7 |  | 12,0 |
| П, К, М | 2.1.3. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 8,0 |  | 10,8 |
| П, К | 1.2.4. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 1,5 |  | 2,1 |
| К | 2.1.5. Испытание стали | 13,6 |  | 14,2 |
| П, К | 2.1.6. Испытание сопротивления изоляции изолированных стяжных болтов стали статора (доступных для измерения) | 2,2 |  | 2,9 |
| П, К | 2.1.7. Измерение сопротивления изоляции подшипников | 0,7 |  | 0,8 |
| П, К | 2.1.8. Измерение сопротивления изоляции уплотнения вала, диффузоров и других узлов | 1,1 |  | 1,7 |
| П, К | 2.1.9. Измерение сопротивления изоляции термоиндикаторов с соединительными проводами, включая соединительные провода, уложенные внутри компенсатора | 3,2 |  | 3,4 |
| П, К | 2.1.10. Проверка паек лобовых частей обмотки | 24,6 |  | 26,8 |
| П, К | 2.1.11. Измерение сопротивления постоянному току резистора цепи гашения поля | 0,5 |  | 0,6 |
| П | 2.1.12. Измерение остаточного напряжения на обмотке при отключенном АГП в цепи ротора | 1,2 |  | 1,3 |
| П, К | 2.1.13. Проверка обмотки на отсутствие межвитковых замыканий и отыскание места межвиткового замыкания | 11,2 |  | 11,8 |
| 2.2. Работы, проводимые на роторе: |  |  |  |  |
| П, К, Т, М | 2.2.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки |  | 1,6 | 1,8 |
| П, К | 2.2.2. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц |  | 7,2 | 8,0 |
| П, К | 2.2.3. Измерение сопротивления обмотки переменному току на ступенях частоты вращения 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 об/мин |  | 6,4 | 6,4 |
| П, К | 2.2.4. Измерение сопротивления обмотки постоянному току |  | 1,8 | 2,1 |
| П, К | 2.2.5. Проверка обмотки на отсутствие межвитковых замыканий |  | 1,2 | 1,5 |
| П, К | 2.2.6. Отыскание места межвиткового замыкания |  | 3,6 | 6,0 |
| 2.3. Определение характеристик компенсатора: |  |  |  |  |
| П, К | 2.3.1. Снятие характеристики холостого хода (включая испытание межвитковой изоляции) |  | 4,2 | 4,4 |
| П, К | 2.3.2. Определение индуктивного сопротивления и постоянной времени |  | 2,6 | 2,8 |
| П, М | 2.4. Испытание на нагрев |  | 123 | 128 |
| П |  |  | 217,6 | 237,4 |
| К |  |  | 107,0 | 122,3 |
| Т |  |  | 3,7 | 4,0 |
| М |  |  | 144,4 | 154,3 |
|  |  |  | а | б |

3. КОЛЛЕКТОРНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ

Состав звена

Электромонтер IV группы квалификации - 1, инженер - 1

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один возбудитель |
| --- | --- | --- |
| П, К ,Т, М | 3.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,4 |
| П, К, Т | 3.2. Измерение сопротивления изоляции обмотки возбудителя и подвозбудителя | 2,5 |
| П, К, Т, М | 3.3. Измерение сопротивления изоляции цепи возбуждения коллекторного возбудителя со всей присоединенной аппаратурой (без обмоток ротора и возбудителя) | 1,8 |
| П, К | 3.4. Измерение сопротивления изоляции бандажей якоря и коллектора возбудителя и подвозбудителя | 1,3 |
| П, К | 3.5. Испытание изоляции обмотки возбудителя и подвозбудителя повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,4 |
| П, К | 3.6. Испытание изоляции цепей возбуждения повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,0 |
| П, К | 3.7. Испытанно реостата возбуждения повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,5 |
| П, К | 3.8. Испытание резистора цепи гашения и АГП повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,9 |
| П, К | 3.9. Измерение сопротивления обмотки возбуждения возбудителя постоянному току | 2,7 |
| П, К | 3.10. Измерение сопротивления обмотки якоря возбудителя постоянному току | 2,8 |
| П, К | 3.11. Измерение сопротивления резистора цепи гашения поля и реостатов возбуждения постоянному току | 10,2 |
| П | 3.12. Снятие характеристики холостого хода | 2,4 |
| П, К | 3.13. Снятие нагрузочной характеристики | 7,0 |
| П, К | 3.14. Проверка обмоток якоря и возбуждения на отсутствие межвитковых замыканий | 1,2 |
| П, К | 3.15. Отыскание места межвиткового замыкания | 2,0 |
| П |  | 44,1 |
| К |  | 41,7 |
| Т |  | 4,7 |
| М |  | 2,2 |

4. МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Состав звена

Электромонтер IV группы квалификации - 1, инженер - 1

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну машину мощностью, кВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5 вкл. | св. 5 до 50 вкл. | св. 50 до 100 вкл. | св. 100 |
| 4.1. Работы, проводимые с обмотками: |  |  |  |  |  |
| П, К, Т | 4.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
| П, К, Т | 4.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток якоря и возбуждения | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,5 |
| П, К | 4.1.3. Испытание изоляции и обмоток якоря и возбуждения повышенным напряжение частоты 50 Гц | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
| П, К | 4.1.4. Измерение сопротивления обмоток якоря и возбуждения постоянному току | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 3,5 |
| П, К | 4.1.5. Проверка обмоток якоря и возбуждения на отсутствие межвитковых замыканий | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,3 |
| П, К | 4.1.6. Отыскание места межвиткового замыкания | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 2,1 |
| 4.2. Работы, проводимые с якорем: |  |  |  |  |  |
| П, К, Т | 4.2.1. Измерение сопротивления изоляции бандажей якоря | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 |
| П, К | 4.2.2. Испытание изоляции бандажей якоря повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| 4.3. Работы, проводимые с реостатами и пускорегулировочными резисторами: |  |  |  |  |  |
| П, К | 4.3.1. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
| П | 4.3.2. Измерение сопротивления постоянному току | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 2,4 |
| П, К | 4.4. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| П, К | 4.5. Проверка работы машины на холостом ходу | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| П, К | 4.6. Проверка пределов регулирования частоты вращения | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| П |  | 13,7 | 17,3 | 21,5 | 24,7 |
| К |  | 12,7 | 15,7 | 19,6 | 22,3 |
| Т |  | 2,5 | 2,9 | 3,8 | 4,5 |
|  |  | а | б | в | г |

5. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Состав звена

Электромонтер IV группы квалификации - 1, инженер - 1

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один электродвигатель |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Работы, проводимые на статоре: |  |  |
| П, К, Т | 5.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,2 |
| П, К, Т | 5.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,2 |
| П | 5.1.3. Испытание изоляции обмотки повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока уточки по фазам | 3,1 |
| П, К | 5.1.4. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,5 |
| П, К | 5.1.5. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 0,8 |
| П, К | 5.1.6. Проверка обмотки на отсутствие межвитковых замыканий | 0,8 |
| П, К | 5.1.7. Отыскание места межвиткового замыкания | 1,5 |
| 5.2. Работы, проводимые на роторе: |  |  |
| П, К, Т | 5.2.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,2 |
| П, К | 5.2.2. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,1 |
| П, К | 5.2.3. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 1,2 |
| П | 5.2.4. Испытание изоляции обмотки повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки по фазам | 1,2 |
| П, К | 5.2.5. Проверка обмотки на отсутствие межвитковых замыканий | 0,7 |
| П, К | 5.2.6. Отыскание места межвиткового замыкания | 1,4 |
| К | 5.2.7. Проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов | 4,0 |
| П, К | 5.3. Измерение сопротивления изоляции термоиндикаторов с соединительными проводами | 0,8 |
| П, К | 5.4. Измерение сопротивления изоляции подшипников | 0,7 |
| П, К | 5.5. Испытание изоляции резистора цепи гашения поля повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,9 |
| 5.6. Работы, проводимые с реостатами и пускорегулировочными резисторами: |  |  |
| П, К | 5.6.1. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,0 |
| П, К | 5.6.2. Измерение сопротивления постоянному току | 1,6 |
| П, К, Т, М | 5.7. Проверка полярности выводов обмоток | 1,0 |
| П, К | 5.8. Проверка работы на холостом ходу | 0,4 |
| П |  | 22,3 |
| К |  | 22,0 |
| Т |  | 3,6 |
| М |  | 1,0 |

6. СИЛОВЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ДВУХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификация | Численность (чел.) при напряжении, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 100 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - |
| -"- | IV | - | - | 1 |
| -"- | - | - | 1 | 1 |

| Вид испытания |  | Содержание работы | Норма времени на один трансформатор напряжением, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-20 |  | 35 |  | 110-150 |  | 220-330 |  | 500 |  |
| 6.1. Измерение сопротивления изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П, К, Т, М | 6.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток |  |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 1,0 |  | 1,5 |  | 1,7 |
| П, К, Т, М | 6.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток |  |  | 1,5 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,5 |  | 3,0 |
| П, К | 6.1.3 Измерение сопротивления изоляций ярмовых балок, прессующих колец и доступных стяжных шпилек (для выявления замыкания) |  |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 1,0 |
| П, К, М | 6.2. Измерение тангенса угла диэлекрических потерь изоляции обмоток |  |  | 2,5 |  | 2,6 |  | 2,8 |  | 2,9 |  | 3,0 |
| П, К | 6.3. Определение отношения C2 / C50 |  |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,6 |
| П, К | 6.4. Определения отношения C/C |  |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,6 |
| 6.5. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П, К | 6.5.1. Испытание изоляции обмоток вместе с вводами |  |  | 1,9 |  | 2,2 |  | 2,5 |  | 2,8 |  | - |
| П, К | 6.5.2. Испытание изоляции доступных ярмовых балок, прессующих колец и стяжных шпилек |  |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,9 |
| П, К, М | 6.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  |  | 5,8 |  | 7,2 |  | 9,0 |  | 9,7 |  | 10,2 |
| П, К | 6.7. Проверка коэффициента трансформации |  |  | 1,5 |  | 2,3 |  | 3,5 |  | 4,6 |  | 5,1 |
| П, К | 6.8. Проверка группы соединения обмоток |  |  | 1,1 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2,1 |
| П, К | 6.9. Измерение тока и потерь холостого хода |  |  | 1,9 |  | 2,1 |  | 2,3 |  | 2,5 |  | 2,7 |
| К | 6.10. Измерение частичных разрядов |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| П, К | 6.11. Проверка обмоток на отсутствие межвитковых замыканий и отыскание места межвиткового замыкания |  |  | 1,6 |  | 2,2 |  | 3,3 |  | 3,5 |  | 4,8 |
| П, К | 6.12. Фазировка трансформаторов |  |  | 2,0 |  | 2,4 |  | 2,8 |  | 3,3 |  | 3,6 |
| П |  |  |  | 23,5 |  | 28,5 |  | 35,1 |  | 39,8 |  | 41,3 |
| К |  |  |  | 24,0 |  | 29,0 |  | 35,6 |  | 40,3 |  | 41,8 |
| Т |  |  |  | 1,8 |  | 2,3 |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 4,7 |
| М |  |  |  | 10,1 |  | 12,1 |  | 14,8 |  | 16,6 |  | 17,9 |
|  |  |  |  | а |  | б |  | в |  | г |  | д |

7. СИЛОВЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификаций | Численность при напряжении, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 110 | св. 110 до 200 вкл. | 330 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - |
| -"- | IV | - | - | 1 |
| -"- | VI | 1 | - | - |
| Инженер | - | - | 1 | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один трансформатор напряжением, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 | 110-150 | 220-33 |
| 7.1. Измерение сопротивления изоляции: |  |  |  |  |
| П, К, Т, М | 7.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,7 | 1,3 | 1,8 |
| П, К, Т, М | 7.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток | 2,0 | 2,5 | 2,6 |
| П, К | 7.1.3. Измерение сопротивления изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных шпилек (для выявления замыкания) | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| П, К, М | 7.2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | 2,0 | 2,9 | 3,0 |
| П, К | 7.3. Определение отношения C2/C50 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| П, К | 7.4. Определение отношения C/C | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 7.5. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |  |  |  |  |
| П, К | 7.5.1. Испытание изоляции обмоток вместе с вводами | 2,6 | 3,3 | 3,6 |
| П, К | 7.5.2. Испытание изоляции ярмовых балок, прессующих и доступных стяжных шпилек | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| П, К, М | 7.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 10,2 | 10,8 | 11,2 |
| П, К | 7.7. Проверка коэффициента трансформации | 2,7 | 4,1 | 5,8 |
| П, К | 7.8. Проверка группы соединения обмоток | 2,0 | 2,6 | 2,9 |
| П, К | 7.9. Измерение тока и потерь холостого хода | 2,2 | 2,5 | 2,6 |
| К | 7.10. Измерение частичных разрядов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| П, К | 7.11. Проверка обмоток на отсутствие межвитковых замыканий и отыскание места межвиткового замыкания | 2,4 | 3,6 | 4,4 |
| П, К | 7.12. Фазировка трансформаторов | 2,6 | 3,0 | 3,4 |
| П |  | 34,1 | 40,9 | 46,2 |
| К |  | 34,6 | 41,4 | 46,7 |
| Т |  | 2,7 | 3,8 | 4,4 |
| М |  | 15,7 | 17,5 | 18,6 |
|  |  | а | б | в |

8. СИЛОВЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, ОДНОФАЗНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 220 | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | 1 | - |
| -"- | VI | - | - | 1 |
| Инженер | - | 1 | 1 | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один трансформатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трехфазный напряжением, кВ |  |  | однофазный напряжением, кВ |
|  |  | 220 | 330 | 500 | 750 |
| 8.1. Измерение сопротивления изоляции: |  |  |  |  |  |
| П, К, Т, М | 8.1.1. Осмотр и оценка состояния обмоток | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| П, К, Т, М | 8.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 1,8 |
| П, К | 8.1.3. Измерение сопротивления изоляции ярмовых балок, прессующих колец, и доступных шпилек (для выявления замыкания) | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
| П, К, М | 8.2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
| П, К | 8.3. Определение отношения C2/C50 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| П, К | 8.4. Определение отношения C/C | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| 8.5. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |  |  |  |  |  |
| П, К | 8.5.1. Испытание изоляции обмоток вместе с вводами | 2,8 | - | - | - |
| П, К | 8.5.2. Испытание изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных стяжных шпилек | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| П, К | 8.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 5,4 |
| П, К | 8.7. Проверка коэффициента трансформации | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 2,5 |
| П, К | 8.8. Проверка полярности выводов для однофазных трансформаторов | - | - | - | 1,2 |
| П, К | 8.9. Измерение тока и потерь холостого хода | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 2,6 |
| К | 8.10. Измерение частичных разрядов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| П, К | 8.11. Проверка обмоток на отсутствие межвитковых замыканий и отыскание места межвиткового замыкания | 3,8 | 4,2 | 6,4 | 3,3 |
| П, К | 8.12. Фазировка трансформаторов | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 2,2 |
| П |  | 39,3 | 38,7 | 43,3 | 28,1 |
| К |  | 39,8 | 39,2 | 43,8 | 28,6 |
| Т |  | 3,8 | 4,1 | 4,8 | 3,8 |
| М |  | 6,5 | 6,9 | 7,7 | 6,4 |
|  |  | а | б | в | г |

9. МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | - | - | 1 |
| Инженер | VII | - | 1 | - | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один реактор напряжением, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6-35 | 110-330 | 500-750 |
| 9.1. Измерение сопротивления изоляции: |  |  |  |  |
| П, К, Т, М | 9.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,5 | 1,5 | 2,0 |
| П, К, Т, М | 9.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток | 1,8 | 2,3 | 2,5 |
| П, К | 9.1.3. Измерение сопротивления изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных шпилек (для выявления замыкания) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| П, К, М | 9.2. Измерение тангенса диэлектрических потерь изоляции обмоток | - | 2,4 | 2,6 |
| П, К | 9.3. Определение отношения C2/C50 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| П, К | 9.4. Определение отношения C/C | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 9.5. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |  |  |  |  |
| П, К | 9.5.1. Испытание изоляции обмоток вместе с вводами | 2,3 | - | - |
| П, К | 9.5.2. Испытание изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных стяжных шпилек | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| П, К, М | 9.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
| П, К | 9.7. Измерение потерь холостого хода | 1,7 | 2,0 | 2,5 |
| К | 9.8. Измерение частичных разрядов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| П, К | 9.9. Проверка обмоток на отсутствие межвитковых замыканий и отыскание места межвиткового замыкания | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| П |  | 14,2 | 17,4 | 19,8 |
| К |  | 14,7 | 17,9 | 20,3 |
| Т |  | 2,3 | 3,8 | 4,5 |
| М |  | 5,4 | 9,8 | 11,1 |
|  |  | а | б | в |

10. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | - | - | 1 |
| Инженер | VII | - | 1 | 1 | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы |  | Норма времени на один трансформатор тока напряжением, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 вкл. | 35 |  | 110 150 | 220 |  | 330 | 500 | 750 |
| 10.1. Работы, проводимые с первичной обмоткой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П, К, М | 10.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмотки | 0,3 |  |  | 0,4 | 0,5 |  | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| П, К | 10.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 0,3 |  |  | 0,4 | 0,5 |  | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| П, К, М | 10.1.3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмотки | - |  |  | - | 1,5 |  | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,4 |
| П | 10.1.4. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | - |  |  | - | 1,2 |  | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 2,6 |
| П, К | 10.1.5. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,4 |  |  | 0,5 | - |  | - | - | - | - |
| П, К | 10.2. Испытание изоляции вторичных обмоток повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,3 |  |  | 0,4 | 0,6 |  | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| П |  | 1,3 |  |  | 1,7 | 4,3 |  | 5,6 | 6,6 | 8,8 | 10,0 |
| К |  | 1,3 |  |  | 1,7 | 3,1 |  | 4,2 | 5,0 | 6,4 | 7,4 |
| М |  | 0,3 |  |  | 0,4 | 2,0 |  | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 4,9 |
|  |  | а |  |  | б | в |  | г | д | е | ж |

11. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | - | - | 1 |
| Инженер | - | - | 1 | 1 | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы |  | Норма времени на один однофазный трансформатор напряжением, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 вкл. | 35 |  | 110 150 |  | 220 |  | 330 |  | 500 |  | 750 |  |
|  | 11.1. Работы, проводимые на первичной обмотке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П, К | 11.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмотки |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 1,0 |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 1,7 |
| П, К | 11.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмотки |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,9 |
| П, К | 11.1.3. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц |  | 0,6 |  | 0,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| П, К | 11.2 Испытание изоляции вторичных обмоток повышенным напряжением частоты 50 Гц |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,10 |  | 1,2 |  | 1,4 |
| П | 11.3. Измерение сопротивления отзывающих обмоток каскадных трансформаторов напряжением постоянному току |  | - |  | - |  | - |  | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,6 |
| П | 11.4. Измерение тока холостого хода |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2,0 |
| П |  | 2,3 |  | 2,9 |  | 2,8 |  | 4,8 |  | 5,8 |  | 6,7 |  | 7,6 |  |
| К |  | 1,5 |  | 2,0 |  | 1,6 |  | 2,4 |  | 3,0 |  | 3,5 |  | 4,0 |  |
|  |  | а |  | б |  | в |  | г |  | д |  | е |  | ж |  |

Примечание: Для трехфазного трансформатора норму времени применять с коэффициентом 1,20.

12. МАСЛЯНЫЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | 330 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - |
| -"- | IV | - | - | 1 |
| -"- | VI | 1 | - | - |
| Инженер | - | - | 1 | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну фазу выключателя на напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6-10 |  | 35 |  | 110-150 |  | 220-330 |  |
|  | 12.1. Измерение сопротивления изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П, К, М | 12.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции выключателей |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 1,0 |  | 1,5 |
| П, К, М | 12.1.2. Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |
| П, К, М | 12.2. Оценка состояния внутрибаковой изоляции дугогасительных устройств баковых масляных выключателей |  | 3,1 |  | 5,2 |  | - |  | - |
| П, К | 12.3. Испытание опорной изоляции относительно корпуса и изоляции контактного разрыва повышенным напряженней частоты 50 Гц |  | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,5 |  | 1,7 |
| П, К | 12.4. Измерение сопротивления постоянному току шунтирующих резисторов дугогасительных устройств |  | - |  | - |  | 1,1 |  | 1,3 |
| П |  |  | 4,9 |  | 7,5 |  | 4,3 |  | 5,3 |
| К |  |  | 4,9 |  | 7,5 |  | 4,3 |  | 5,3 |
| М |  |  | 3,9 |  | 6,3 |  | 1,7 |  | 2,3 |
|  |  |  | а |  | б |  | в |  | г |

13. ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 2 | 1 |
| -"- | VI | 1 | - | - | 1 |
| Инженер | - | - | 1 | 1 | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну фазу включателя на напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 |  | 35 |  | 110 150 |  | 200 |  | 330 |  | 500 |  | 750 |  |
|  | 13.1. Измерение сопротивления изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П, К | 13.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции включателя |  | 0,3 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,7 |  | 2,0 |
| П, К | 13.1.2. Измерение сопротивления изоляции воздухопроводов, опорных и подвижных частей, выполненных из органических материалов |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 1,2 |
| П, К | 13.2. Испытание опорной изоляции включателей повышенным напряжением частоты 50 Гц |  | 1,1 |  | 1,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| П |  |  | 1,7 |  | 2,3 |  | 1,3 |  | 2,0 |  | 2,3 |  | 2,7 |  | 3,2 |
| К |  |  | 1,7 |  | 2,3 |  | 1,3 |  | 2,0 |  | 2,3 |  | 2,7 |  | 3,2 |
|  |  |  | а |  | б |  | в |  | г |  | д |  | е |  | ж |

14. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один выключатель на напряжение, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6-10 | 15 |  |
|  | 14.1. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |  |  |  |  |
| П, К | 14.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции выключателя | 0,3 | 0,4 |  | 0,4 |
| П, К | 14.1.2. Испытание изоляции | 0,5 | 0,6 |  | 0,7 |
| П, К | 14.2. Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току | 0,4 | 0,5 |  | 0,6 |
| П |  | 1,2 | 1,5 |  | 1,7 |
| К |  | 1,2 | 1,5 |  | 1,7 |
|  |  | а | б |  | в |

15. ОТДЕЛИТЕЛИ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | - | 1 | 2 |
| Инженер | - | - | 1 | 1 | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну фазу аппарата на напряжение, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | 35 | 110-150 | 220-330 | 500 | 750 |
|  | 15.1. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |  |  |  |  |  |  |
| П, К | 15.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
| П, К | 15.1.2. Испытание многоэлементной основной изоляции | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| П |  | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 3,9 |
| К |  | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 3,9 |
|  |  | а | б | в | г | д | е |

16. КОМПЛЕКСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ (КРОМЕ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ УСТАНОВЛЕННОГО В НИХ ОБОРУДОВАНИЯ)

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группа квалификации - 1

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну ячейку |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16.1. Измерение состояния изоляции: |  |  |
| П, К | 16.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции |  | 0,5 |
| П, К | 16.1.2. Измерение сопротивления изоляции элементов, выполненных из органических материалов |  | 1,1 |
| П, К | 16.2. Испытание изоляции первичных цепей повышенным напряжением частоты 50 Гц |  | 1,0 |
| П, К | 16.3. Измерение сопротивления контактов постоянному току |  | 1,5 |
| П |  |  | 4,1 |
| К |  |  | 4,1 |

17. КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ ТОКОПРОВОДЫ 6 кВ И ВЫШЕ (КРОМЕ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ ВСТРОЕННОГО В ТОКОПРОВОД ОБОРУДОВАНИЯ)

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - 2.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну фазу |
| --- | --- | --- |
| П, К | 17.1. Проверка состояния изоляционных прокладок в экранах токопровода | 1,4 |
| П, К | 17.2. Испытание изоляции токопровода повышенным напряжением частоты 50 Гц | 8,0 |
| П |  | 9,4 |
| К |  | 9,4 |

18. ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ СУХИЕ РЕАКТОРЫ

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один реактор |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | одинарный | сдвоенный |
| П, К | 18.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления | 1,5 | 2,0 |
| П, К | 18.2. Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,9 | 1,5 |
| П |  | 3,4 | 3,5 |
| К |  | 3,4 | 3,5 |
|  |  | а | б |

19. ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификаций - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один электрофильтр |
| --- | --- | --- |
| П, К | 19.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора электроагрегата | 1,2 |
| П, К | 19.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя и синхронизатора | 1,5 |
| П, К | 19.3. Измерение сопротивления изоляции кабеля электрофильтра | 1,1 |
| П, К | 19.4. Проверка целости обмотки дросселей | 1,2 |
| П, К | 19.5. Снятие вольт-амперной характеристики | 2,0 |
| П |  | 7,0 |
| К |  | 7,0 |

20. КОНДЕНСАТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа, квалификация | Численность при напряжении подстанции, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | свыше 500 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | - | - | 1 |
| Инженер | VII | - | 1 | 1 | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | один конденсатор |  |  | десять конденсаторов |  |
|  |  | связи | для делителей напряжения | отбора мощности | продольной компенсации | косинусных |
| П, К, М | 20.1. Осмотр и оценка состояния изоляции конденсаторов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| П, К | 20.2. Измерение сопротивления изоляции | 0,7 | 0,5 | 0,7 | - | 2,0 |
| П, К | 20.3. Измерение емкости | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | 2,8 |
| П, К | 20.4. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 1,2 | 1,0 | 1,2 | - | - |
| П, К | 20.5. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | - | - | - | 1,6 | 1,4 |
| П |  | 3,4 | 2,7 | 3,4 | 5,6 | 7,2 |
| К |  | 3,4 | 2,7 | 3,4 | 5,6 | 7,2 |
| М |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | а | б | в | г | д |

21. ВЕНТИЛЬНЫЕ РАЗРЯДНИКИ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 35 вкл. | св. 35 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -"- | IV | - | 1 | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | 1 | - | 1 |
| Инженер | VII | - | - | 1 | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один разрядник на напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 вкл. | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| П, К, Т, М | 21.1. Осмотр и оценка состояния изоляции разрядников | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| П, К, М | 21.2. Измерение тока проводимости микроамперметром | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 2,8 | 3,9 | 4,5 |
| К | 21.3. Измерение пробивного напряжения | 0,7 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| Т, М | 21.4. Ревизия регистраторов срабатывания | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| М | 21.5. Измерение тока проводимости под рабочим напряжением измерительной штангой | - | - | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| П |  | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,6 | 3,7 | 4,9 | 5,7 |
| К |  | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 2,6 | 3,7 | 4,9 | 5,7 |
| Т |  | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
| М |  | 1,4 | 1,9 | 3,7 | 5,2 | 6,6 | 8,1 | 9,2 |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж |

22. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000 В

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один предохранитель на напряжение, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6 | 10 | 35 |
| П, К | 22.1. Измерение сопротивления изоляции | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| П, К | 22.2. Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| П |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| К |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | а | б | в | г |

23. ВВОДЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | свыше 500 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | - | - | 1 |
| Инженер | - | - | 1 | 1 | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один ввод с основной изоляцией |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фарфоровой | бумажно-бакелитовой (в том числе мастико- наполненные) | бумажно-эпоксидной (вводы 110 кВ с твердой изоляцией) | масло барьерной | бумажно- масляной |
| П, К, Т, М | 23.1. Осмотр и оценка состояния изоляции | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| П, К, М | 23.2. Измерение сопротивления изоляции | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| П, К, М | 23.3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | - | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 |
| П, К, М | 23.4. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,1 | - | - | - | - |
| П |  | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
| К |  | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
| М |  | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
|  |  | а | б | в | г | д |

24. ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на десять изоляторов |
| --- | --- | --- |
| П, К | 24.1. Измерение сопротивления изоляции | 0,7 |
| П, К | 24.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,6 |
| П |  | 2,3 |
| К |  | 2,3 |

25. ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

Состав звена

| Профессия | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. |
| Электромонтер | III | 1 | - |
| -"- | IV | - | 2 |
| -"- | V | 1 | - |
| -"- | VII | - | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на десять изоляторов на напряжение, кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | 20-35 | 110-150 | 220-330 | 500 |
| П, К, М | 25.1. Осмотр и оценка состояния изоляции | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| П, К, М | 25.2. Измерение сопротивления изоляции | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 |
| П, К, М | 25.3. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,8 | 1,4 | - | - | - |
| М | 25.4. Контроль многоэлементных изоляторов | 0,5 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 4,4 |
| П |  | 1,7 | 2,6 | 1,5 | 2,0 | 2,3 |
| К |  | 1,7 | 2,6 | 1,5 | 2,0 | 2,3 |
| М |  | 2,2 | 4,4 | 3,7 | 5,2 | 6,7 |
|  |  | а | б | в | г | д |

26. АППАРАТЫ, ВТOPИЧНЫЕ ЦЕПИ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| П, К, Т | 26.1. Измерение сопротивления изоляции шинок постоянного тока и напряжения на щите управления (при отсоединенных цепях) | 2,8 |
| П, К, Т | 26.2. Измерение сопротивления изоляции силовой электропроводки | 0,9 |
| П, К, Т | 26.3. Измерение сопротивления изоляции распределительных устройств, щитов и токопроводов | 1,3 |

27. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - 1

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один провод |
| --- | --- | --- |
| П, К | 27.1. Измерение сопротивления изоляции осветительной сети (при вывинченных лампах) | 0,5 |
| П | 27.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,9 |
| П |  | 1,4 |
| К |  | 0,5 |

28. 3АЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Состав звена

| Профессия | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении подстанции, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 220 вкл. | свыше 220 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 |
| -"- | V | 1 | - |
| -"- | VII | - | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Единица измерения | Норма времени |
| --- | --- | --- | --- |
| П, К, Т | 28.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) | 100 точек | 6,0 |
| П, М | 28.2. Измерение полного измерение сопротивления петли фаза-нуль | 1 измерение | 1,6 |
| П, К | 28.3. Определение удельного сопротивления грунта | -"- | 1,0 |

29. СИЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Состав звена

Электромонтеры III группы квалификации - 1, IV группы квалификации - 1, VII группы квалификации - 1

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один кабель на напряжение, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1 вкл. | 6-20 | 35-110 |
| П, К, М | 29.1. Осмотр концевой разделки кабеля | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| П, К, М | 29.2. Измерение сопротивления изоляции | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| П, К, М | 29.3. Испытание повышенным выпрямленным напряжением | 1,2 | 1,2 | 1,9 |
| П | 29.4. Определение активного сопротивления жил | - | 0,5 | 0,7 |
| П | 29.5. Определение электрической емкости жил | - | 1,0 | 1,2 |
| П, К, М | 29.7. Фазировка кабельных линий | 0,9 | 1,0 | 1,5 |
| П |  | 3,8 | 5,6 | 7,5 |
| К |  | 3,8 | 4,1 | 5,6 |
| М |  | 3,8 | 4,1 | 5,6 |
|  |  | а | б | в |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Состав звена

Электромонтеры III группы квалификации - 1, IV группы квалификации - 1, VII группы квалификации - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одно повреждение при напряжении кабельной линии, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1 вкл. | 6-20 | 35-110 |
| М | 29.8. Измерение сопротивления изоляции | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| М | 29.9. Испытание повышенным выпрямленным напряжением | 1,2 | 1,2 | 1,9 |
| М | 29.10. Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов | 1,6 | 1,3 | 1,8 |
| М | 29.11. Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов | 2,3 | 3,0 | 3,2 |
| М |  | 6,0 | 6,7 | 7,9 |
|  |  | а | б | в |

30. ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПОНИЖАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнитель: электромонтер IV группы квалификации - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один инструмент, трансформатор |
| --- | --- | --- |
| 30.1. Измерение сопротивления изоляции: |  |  |
| П, К, М | 30.1.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток и токоведущего кабеля электрифицированного инструмента относительно корпуса и наружных металлических деталей | 0,3 |
| П, К, М | 30.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток понижающего трансформатора безопасности | 0,2 |
| 30.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |  |  |
| П, К | 30.2.1. Испытание изоляции обмоток и токоведущего кабеля электрифицированного инструмента | 0,4 |
| П, К | 30.2.2. Испытание изоляции обмоток понижающего трансформатора безопасности | 0,3 |
| П |  | 0,7 |
| К |  | 0,7 (для инструмента) |
| М |  | 0,3 |
| П |  | 0,5 |
| К |  | 0,5 (для трансформатора) |
| М |  | 0,2 |

31. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификация - 1, III группы квалификации - 1

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одно измерение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31.1. Измерение сопротивления изоляции: |  |  |
| П, К | 31.1.1. Измерение сопротивления изоляции цепей и аппаратуры на напряжение свыше 1000 В |  | 3,3 |
| П, К | 31.1.2. Измерение сопротивления изоляции цепей и аппаратуры на напряжение до 1000 В |  | 2,1 |
| П, К | 31.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частот 50 Гц |  | 1,3 |
| П, К | 31.3. Проверка исправности измерительных устройств и испытательных трансформаторов |  | 3,5 |
| П, К, М | 31.4. Проверка действия блокировочных и заземляющих устройств, средств сигнализации и других элементов |  | 2,7 |
| П, К | 31.5. Проверка интенсивности рентгеновского излучения кенотронов |  | 1,3 |
| П |  |  | 14,2 |
| К |  |  | 14,2 |
| М |  |  | 2,7 |

32. ИОННЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Состав звена

Электромонтеры VI группы квалификации - 1, IV группы квалификации - 1, инженер - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну системы возбуждения |
| --- | --- | --- |
|  | 32.1. Ртутный вентиль: |  |
| П, К | 32.1.1. Измерение сопротивления изоляции (электроды относительно корпуса и один относительно другого) | 6,0 |
|  | 32.1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 3,8 |
|  | 32.2. Выпрямительная установка: |  |
| П, К, Т | 32.2.1. Измерение сопротивления изоляции анодных, катодных цепей и цепей собственных нужд относительно заземленных деталей | 0,8 |
| П | 32.2.2. Испытание повышенным напряжением анодных и катодных цепей, рамы относительно заземленных деталей, первичных обмоток вспомогательных трансформаторов и цепей, связанных с ними, относительно заземленных деталей | 2,7 |
|  | 32.3. Анодные выключатели: |  |
| П, К | 32.3.1. Измерение сопротивления изоляции между контактами в отключенном положении при опущенных гасительных камерах; обмотки подмагничивания, включения и отключения блок-контактов относительно корпуса, главных контактов относительно заземленных деталей | 1,8 |
|  | 32.4. Выпрямительные и последовательные трансформаторы: |  |
| П, К | 32.4.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток | 0,8 |
|  | 32.5. Вспомогательные генераторы: |  |
| П, К | 32.5.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и одной относительно другой | 0,8 |
| П | 32.5.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,2 |
| П |  | 18,0 |
| К |  | 14,0 |
| Т |  | 0,8 |

33. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Состав звена

Электромонтеры VI группы квалификации - 1, IV группы квалификации - 1, инженер - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну систему возбуждения |
| --- | --- | --- |
|  | 33.1. Индуктивный генератор: |  |
| П, К | 33.1.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,2 |
| П | 33.1.2. Испытание обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,7 |
| П, К | 33.1.3. Измерение сопротивления обмотки (параллельные ветви рабочих обмоток, рабочие обмотки в собранном виде, обмотки независимого возбуждения, обмотки последовательного возбуждения) постоянному току | 3,2 |
|  | 33.2. Подвозбудитель: |  |
| П, К | 33.2.1. Измерение сопротивления изоляции без фаз относительного корпуса | 0,9 |
| П | 33.2.2. Испытание обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,0 |
| П, К | 33.2.3. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 0,7 |
|  | 33.3. Выпрямительная установка: |  |
| П, К | 33.3.1. Измерение сопротивления изоляции токоведущих частей относительно корпуса | 0,7 |
| П | 33.3.2. Испытание токоведущих частей относительно корпуса повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,9 |
|  | 33.4. Токопровод индукторного генератора: |  |
| П, К | 33.4.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки каждой фазы относительно земли при остальных фазах, соединенных с корпусом | 0,9 |
| П | 33.4.2. Испытание обмотки каждой фазы относительно земли повышенным напряжением 50 Гц | 1,8 |
|  | 33.5. Цепи полупроводниковой системы возбуждения со всей присоединенной аппаратурой (до автомата ввода): |  |
| П, К, Т, М | 33.5.1. Измерение сопротивления изоляции | 0,8 |
| П, К | 33.5.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,6 |
|  | 33.6. Цепи сопротивления самосинхронизации разрядника, связанные с обмоткой ротора относительно корпуса: |  |
| П | 33.6.1. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,2 |
| П |  | 19,6 |
| К |  | 10,0 |
| Т |  | 0,8 |
| М |  | 0,8 |

34. ТИРИСТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Состав звена

Электромонтеры VI - группы квалификации - 1, IV группы квалификации - 1, инженер - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну систему возбуждения |
| --- | --- | --- |
|  | 34.1. Измерение сопротивления изоляции: |  |
| П, К | 34.1.1. Обмотка вспомогательного генератора | 0,8 |
| П, К | 34.1.2. Обмотки выпрямительных и последовательных трансформаторов | 0,8 |
| П, К | 34.1.3. Силовых токоведущих частей выпрямительной установки | 1,0 |
| П, К | 34.1.4. Токопроводов, связывающих источники питания с выпрямительной установкой | 0,6 |
| П, К | 34.1.5. Силовой токоведущей цепи со всей присоединенной аппаратурой (до автомата ввода) | 0,4 |
|  | 34.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц: |  |
| П | 34.2.1. Обмотки статора и возбуждения вспомогательного генератора относительно корпуса | 2,5 |
| П | 34.2.2. Выпрямительных и последовательных трансформаторов | 2,0 |
| П | 34.2.3. Токопроводов вспомогательного генератора, выпрямительного и последовательного трансформаторов | 2,0 |
| П | 34.2.4. Выпрямительной установки | 1,0 |
| П | 34.2.5. Цепей агрегата начального возбуждения, обратных связей АРВ, связанных с роторными цепями относительно корпуса | 0,5 |
| П, К | 34.2.6. Силовых элементов со всей присоединенной аппаратурой при системе охлаждения, заполненной водой | 2,0 |
| П, К | 34.3. Измерение сопротивления постоянному току обмоток вспомогательного генератора, выпрямительного, последовательного трансформаторов и трансформатора собственных нужд | 6,5 |
| П, К | 34.4. Проверка тиристоров: измерение сопротивления анод-катода | 0,5 |
| П, К | 34.5. Предварительные испытания тиристорного возбудителя | 1,2 |
| П, К | 34.6. Испытания системы при работе генератора в режиме холостого хода | 2,0 |
| П, К | 34.7. Испытание системы с АРВ при работе генератора в электрической сети | 2,0 |
| П |  | 25,8 |
| К |  | 17,8 |

35. БЕСЩЕТОЧНЫЕ ДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Состав звена

Электромонтеры VI группы квалификации - 1, IV группы квалификации - 1, инженер - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну систему возбуждения |
| --- | --- | --- |
| 35.1. Работы, проводимые на возбудителе: |  |  |
| П, К | 35.1.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток якоря и индуктора относительно корпуса и одного относительно другого | 1,0 |
| П | 35.1.2. Испытание обмоток относительно корпуса и одной относительно другой повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,0 |
| П | 35.1.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 2,6 |
| П | 35.1.4. Измерение сопротивления обмоток переменному току | 0,5 |
| П, К | 30.1.5. Измерение сопротивления изоляции силовых и якорных цепей, ценой возбуждения, первичных цепей | 0,8 |
| П | 35.1.6. Испытание первичных цепей повышенным напряжением | 4,0 |
| 35.2. Работы, проводимые на подвозбудителе: |  |  |
| П, К | 35.2.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток якоря и индуктора относительно корпуса и одного относительно другого | 0,9 |
| П | 35.2.2. Испытание обмоток индуктора и якоря относительно корпуса повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,5 |
| П | 35.2.3. Измерение сопротивления обмоток переменному току | 0,8 |
| П | 35.2.4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 2,0 |
| П, К | 35.2.5. Снятие характеристики холостого хода и короткого замыкания | 1,8 |
| П, К | 35.3. Испытание системы возбуждения при холостом ходе генератора | 1,4 |
| П, К | 35.4. Испытание системы возбуждения при работе генератора в электрической сети | 2,0 |
| П |  | 21,7 |
| К |  | 8,3 |

36. ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ТРАНСФОРМАТОРОВ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении трансформатора, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | св. 500 |
| Электромонтер | VI | 1 | 1 | - |
| -"- | V | - | - | 1 |
| -"- | VI | 1 | - | - |
| -"- | VII | - | 1 | - |
| Инженер | - | - | - | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одно устройство при числе ступеней и регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9-12 | 16-18 | 21-27 | 40-43 |
| П, К, Т | 36.1. Измерение переходных сопротивлений контактов постоянному току | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| К | 36.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| П, К, Т | 36.3. Измерение электрического сопротивления токоограничивающих резисторов | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| П, К | 36.4. Снятие круговой диаграммы | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| П, К, Т | 36.5. Осцилографирование процесса переключения контактов контактора | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| П |  | 5,9 | 8,3 | 10,7 | 13,2 |
| К |  | 7,0 | 10,3 | 12,7 | 15,2 |
| Т |  | 3,9 | 5,3 | 6,7 | 8,2 |
|  |  | а | б | в | г |

37. ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО

Исполнитель: электромонтер IV группы квалификации - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну пробу |
| --- | --- | --- |
| П, К, М | 37.1. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 3,0 |
| П |  | 3,0 |
| К |  | 3,0 |
| М |  | 3,0 |

38. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Исполнитель: электромонтер IV группы квалификации - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на единицу средства защиты |
| --- | --- | --- |
| М | 38.1. Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением, кВ: |  |
|  | а) до 35 вкл. | 0,4 |
|  | б) 110 | 0,6 |
|  | в) 220-750 | 0,8 |
| М | 38.2. Испытание измерительной штанги повышенным напряжением, кВ: |  |
|  | а) до 110 вкл. | 0,4 |
|  | б) 220-750 | 0,7 |
| М | 38.3. Испытание составной штанги с металлическими звеньями для наложения заземления на провода воздушных линий напряжением 330-500 кВ повышенным напряжением | 0,5 |
| М | 38.4. Испытание указателя напряжения повышенным напряжением: |  |
|  | а) до 1000 В вкл. | 0,3 |
|  | б) 6-110 кВ | 0,6 |
| М | 38.5. Испытание комплекта указателя высокого напряжения 2-6 кВ для фазировки с неоновой лампой повышенным напряжением | 0,5 |
| М | 38.6. Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением: |  |
|  | а) до 1000 В вкл. | 0,3 |
|  | б) 2-35 кВ | 0,4 |
| М | 38.7. Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением: |  |
|  | а) до 1000 В вкл. | 0,3 |
|  | б) 2-10 кВ | 0,4 |
| М | 38.8. Испытание токоискателя ТИ-2 повышенным напряжением | 0,2 |
| М | 38.9. Испытание изолирующих устройств и приспособлений для ремонтных работ под напряжением повышенным напряжением, кВ: |  |
|  | а) до 35 вкл. | 0,4 |
|  | б) 110-750 | 0,6 |
| М | 38.10. Испытание изолирующих подставок до 10 кВ повышенным напряжением | 0,2 |
| М | 38.11. Испытание изолирующих накладок до 15 кВ повышенным напряжением | 0,2 |
| М | 38.12. Испытание диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош, (на одну пару) , повышенным напряжением | 0,3 |
| М | 38.13. Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | 0,2 |
| М | 38.14. Испытание монтерских когтей, поясов, лестниц, корзин автовышек на прочность | 0,3 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общая часть

Характеристика рекомендуемого оборудования

Организация труда

Нормативная часть

1. Турбогенераторы

2. Синхронные компенсаторы

3. Коллекторные возбудители

4. Машины постоянного тока

5. Электродвигатели переменного тока

6. Силовые трехфазные двухобмоточные трансформаторы

7. Силовые трехфазные трехобмоточные трансформаторы

8. Силовые трехфазные автотрансформаторы, однофазные

9. Масляные реакторы

10. Измерительные трансформаторы тока

11. Измерительные трансформаторы напряжения

12. Масляные и электромагнитные выключатели

13. Воздушные выключатели

14. Выключатели нагрузки

15. Отделители, короткозамыкатели, разъединители, заземляющие ножи

16. Комплексные распределительные устройства внутренней и наружной установки (кроме измерений и испытаний установленного в них оборудования)

17. Комплексные экранированные токопроводы 6 кВ и выше (кроме испытаний и измерений встроенного в токопровод оборудования)

18. Токоограничивающие сухие реакторы

19. Электрофильтры

20. Конденсаторы

21. Вентильные разрядники

22. Предохранители на напряжение выше 1000 В

23. Вводы

24. Проходные изоляторы

25. Опорные изоляторы

26. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В

27. Электрическое освещение

28. 3аземляющие устройства

29. Силовые кабельные линии

30. Переносной электрифицированный инструмент и понижающие трансформаторы безопасности

31. Испытательные установки

32. Ионные системы возбуждения

33. Полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения

34. Тиристорные системы возбуждения

35. Бесщеточные диодные системы возбуждения

36. Переключающие устройства трансформаторов

37. Трансформаторное масло

38. Средства защиты